Tabel 8.2  Elektri kvaliteedi häiringud

| Häiring | Põhjus | Mõju | Vältimine |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrikatkestus | Lühis, ülekoormus, hooldus | Seadmete väljalülitumine ja vigastused | Reservtoiteallikad (nt UPS) |
| Pingelohk ja lühiajaline katkestus | Lühis, suurte mootorite lülitused | Seadmete väljalülitumine ja vigastused | Võrgu tugevdamine, häiringutundlikkuse vähendamine, puhvertoiteallikas (UPS) |
| Kiired pingemuutused | Fluktueerivad tarbijad | Valgustuse fluktuatsioon | Pinge kompenseerimisseadmed |
| Transiendid | Lühised, pikne, kommuteerimine | Oht inimestele ja seadmetele | Galvaaniline eristamine, liigpingekaitse |
| Harmoonikud | Mittelineaarsed tarbijad | Termilised ja dielektrilised mõjud | Aktiivsed ja passiivsed filtrid, seadmete ehituse muutused |
| Vaheharmoonikud | Mittelineaarsed ja fluktueerivad seadmed, sagedusmuundurid | Valguse fluktuatsioon, automaatikaseadmete talitlushäired, pöörlevate masinate vigastused | Aktiivsed ja passiivsed filtrid, seadmete ehituse muutused |
| Asümmeetria | Ühefaasilised tarbijad | Elektrimasinate kuumenemine, vibratsioonid, kaitse väärtalitused | Balansseerivad seadmed, võrgu konditsioneer (DVR) |