Automaatse väljalülituse tagamiseks vajalikud vähimad lühisvoolud.

| Kaitseapa-raadi nimivool | Lühisvoolu vähimad väärtused, mille juures kaitseseade rakendub |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vastavalt standardile EN 60898, rakendusaeg 0,1 kuni 5 s. |  |  | Vastavalt standardile IEC 947-2, rakendusaeg 0,1 kuni 5 s. |  |  |
|  | B tüüpi | C tüüpi | D tüüpi | Z tüüpi | K tüüpi, (0,1 kuni 2 s) | K tüüpi, 5s |
| 5 A | 25 A | 50 A | 100 A | 15 A | 70 A | 40 A |
| 6 A | 30 A | 60 A | 120 A | 18 A | 84 A | 48 A |
| 10 A | 50 A | 100 A | 200 A | 30 A | 140 A | 80 A |
| 15 A | 75 A | 150 A | 300 A | 45 A | 210 A | 120 A |
| 16 A | 60 A | 160 A | 320 A | 48 A | 224 A | 128 A |
| 20 A | 10 A | 200 A | 400 A | 60 A | 280 A | 160 A |
| 25 A | 125 A | 250 A | 500 A | 75 A | 350 A | 200 A |
| 30 A | 150 A | 300 A | 600 A | 90 A | 420 A | 240 A |
| 32 A | 160 A | 320 A | 640 A | 96 A | 448 A | 256 A |
| 40 A | 200 A | 400 A | 800 A | 120 A | 560 A | 320 A |
| 50 A | 250 A | 500 A | 1000 A | 150 A | 700 A | 400 A |
| 63 A | 315 A | 630 A | 1260 A | 189 A | 882 A | 504 A |
| 80 A | 400 A | 800 A | 1600 A | 240 A | 1120 A | 640 A |
| 100 A | 500 A | 1000 A | 2000 A | 300 A | 1400 A | 800 A |
| In, A | 5 x In, A | 10 x In, A | 20 x In, A | 3 x In, A | 14 x In, A | 8 x In, A |

| Sulari nimivool | gN tüüpi sulari lühisvoolu vähimad väärtused vastavalt standardile IEC 269, mille juures sular rakendub |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,2 s | 0,4 s | 5 s |
| 15 A | 95 A | 82 A | 50 A |
| 20 A | 130 A | 110 A | 68 A |
| 25 A | 160 A | 140 A | 85 A |
| 30 A | 190 A | 160 A | 100 A |
| 35 A | 220 A | 195 A | 120 A |
| 40 A | 230 A | 210 A | 130 A |
| 50 A | 310 A | 260 A | 170 A |
| 60 A | 390 A | 330 A | 210 A |
| 70 A | 530 A | 440 A | 300 A |
| 80 A | 630 A | 540 A | 330 A |
| 100 A | 870 A | 670 A | 420 A |
| 125 A | 940 A | 830 A | 520 A |
| 150 A | 1150 A | 1050 A | 640 A |
| 175 A | 1300 A | 1200 A | 750 A |
| 200 A | 1600 A | 1300 A | 850 A |
| 250 A | 1900 A | 1600 A | 1050 A |
| 300 A | 3200 A | 2000 A | 1250 A |
| 350 A | 2600 A | 2300 A | 1550 A |
| 400 A | 3100 A | 2600 A | 1700 A |
| 500 A | 4000 A | 3400 A | 2100 A |
| 600 A | 4300 A | 4000 A | 2300 A |
| 700 A | 8000 A | 7000 A | 4100 A |
| 800 A | 8800 A | 7400 A | 4400 A |
| 1000 A | 11000 A | 9400 A | 5600 A |
| 1200 A | 13000 A | 12000 A | 7000 A |
| 1400 A | 16000 A | 14000 A | 8100 A |
| 1600 A | 17800 A | 15100 A | 9300 A |
| 2000 A | 21000 A | 17500 A | 11000 A |
| 2500 A | 27000 A | 23000 A | 15000 A |
| 3000 A | 32000 A | 28000 A | 17000 A |
| 3500 A | 38000 A | 32000 A | 20000 A |
| 4000 A | 43000 A | 38000 A | 23000 A |
| 5000 A | 54000 A | 47000 A | 29000 A |
| 6000 A | 65000 A | 56000 A | 34000 A |

| Sulari nimivool | gD tüüpi sulari lühisvoolu vähimad väärtused vastavalt standardile IEC 269, mille juures sular rakendub |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,2 s | 0,4 s | 5 s |
| 10 A | 120 A | 105 A | 76 A |
| 15 A | 170 A | 155 A | 110 A |
| 17,5 A | 200 A | 180 A | 125 A |
| 20 A | 240 A | 220 A | 145 A |
| 25 A | 290 A | 260 A | 180 A |
| 30 A | 350 A | 320 A | 220 A |
| 35 A | 410 A | 370 A | 245 A |
| 40 A | 470 A | 430 A | 315 A |
| 50 A | 590 A | 530 A | 370 A |
| 60 A | 710 A | 650 A | 440 A |
| 70 A | 830 A | 770 A | 530 A |
| 80 A | 910 A | 810 A | 560 A |
| 100 A | 1200 A | 1100 A | 770 A |
| 125 A | 1500 A | 1300 A | 950 A |
| 150 A | 1700 A | 1500 A | 1100 A |
| 175 A | 2050 A | 1800 A | 1300 A |
| 200 A | 2350 A | 2200 A | 1550 A |
| 250 A | 2900 A | 2500 A | 1800 A |
| 300 A | 3500 A | 3200 A | 2200 A |
| 350 A | 4200 A | 3700 A | 2400 A |
| 400 A | 4600 A | 4200 A | 3000 A |
| 500 A | 5800 A | 5300 A | 3800 A |
| 600 A | 7200 A | 6500 A | 4400 A |

| Sulari nimivool | Lühisvoolu vähimad väärtused vastavalt standardile IEC 269, mille juures sular rakendub |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | gG ja gM tüüpi sular |  |  |
|  | 0,2 s | 0,4 s | 5 s |
| 2 A | 19 A | 16 A | 9 A |
| 4 A | 38 A | 32 A | 19 A |
| 6 A | 57 A | 46,5 A | 28 A |
| 10 A | 95 A | 82 A | 46,5 A |
| 16 A | 130 A | 110 A | 65 A |
| 20 A | 170 A | 145 A | 85 A |
| 25 A | 215 A | 180 A | 110 A |
| 32 A | 310 A | 270 A | 150 A |
| 40 A | 380 A | 320 A | 190 A |
| 50 A | 540 A | 470 A | 260 A |
| 63 A | 650 A | 550 A | 320 A |
| 80 A | 950 A | 840 A | 425 A |
| 100 A | 1200 A | 1000 A | 580 A |
| 125 A | 1700 A | 1450 A | 715 A |
| 160 A | 2100 A | 1700 A | 950 A |
| 200 A | 3000 A | 2500 A | 1300 A |
| 250 A | 3600 A | 2950 A | 1650 A |
| 315 A | 5000 A | 4100 A | 2200 A |
| 400 A | 6500 A | 5500 A | 2840 A |
| 500 A | 8550 A | 7200 A | 3800 A |
| 630 A | 10150 A | 9500 A | 5100 A |
| 800 A | 10650 A | 13000 A | 7000 A |
| 1000 A | 19000 A | 16000 A | 9500 A |
| 1250 A | 29000 A | 24000 A | 13000 A |

Algallikas:

http://www.elektrikontroll.eu/?mid=11