## mm2
IS 2002 Võimsuse ja ristlõike arvutamine
Kolme faasiline vahelduvvool
NB! Kollased lahtrid ei ole täitmiseks
1. Aktiivvõimsuse arvutamine
| 3 faasi |  | 1 faas
Liinipinge | 380 | V (380) | 220 | V
Liinikoormus | 25 | A | 10 | A
võimsustegur | 0.9 | cos (0,9)
Aktiivvõimsus | 14.7915 | kw | 2.2 | kw
2. Kolmefaasilise isoleerimata õhuliini juhtme ristlõike arvutamine
Ülekandevõimsus | 10 | kw
Arvestatav liinipikkus | 200 | m
Koormusmoment | 2000 | kw*m
Lubatav pingekadu | 5 | % (5%) | Tegur | Cu | Al
Tegur | 50 |  | 380V | 83 | 50
|  |  | 220V | 37 | 20
Minimaalne arvestatav ristlõige | 8 | mm2
Kadu vaata järgmiselt lehelt
avaleht
>>>>>>

## Sheet1
Õhuliini arvestus IS 2002
täiendaja URL
AMKA õhuliin faas+null
Un | 0.4 | kV | AMKA 1x16+25 |  | 16 kVA
cos | 0.9 | cos | AMKA 3x16+25 |  | 25 kVA
Liinilõigu number |  | nr | AMKA 3x25+35 |  | 40 kVA
Liinilõigu pikkus | 0.8 | km | AMKA 3x35+50 |  | 63 kVA
Koormus | 63 | A | AMKA 3x50+70 |  | 100 kVA
Juhtme mark | A 35 | mark | AMKA 3x70+95 |  | 160 kVA
Eritakistus | 0.823 | Oom/km | AMKA 3x120+95 |  | 250 kVA
Pingekadu | 8.0729 | % | Lubatud vool |  | 400 kVA
Lühisvool | 187.7866 | A | 180 | A | 630 kVA
1000 kVA
| Lv jagada 3 pealüliti liinile |  | Paljas õhuliin
alumiinium vask
A 16 M 4
A 25 M 6
A 35 M 10
A 50 M 16
A 70 M 25
A 95 M 35
M 50
M 70
täisekraan
saada tabelisse >
vaata tabelit >
ei oska
AMKA
TABEL
ristlõige

## AMKA
|  | Liinide tabelid |  |  | AMKA eritakistus
Juhtme mark | Eritakistus | Lubatud vool | Lubatud kaitsme vool | Mass, kg/km | Faas+ null | Faas
AMKA 1x16+25 | 3.294 | 75 | 63 | 140 | 3.294 | 1.91
AMKA 3x16+25 | 3.295 | 70 | 50 | 270 | 3.295 | 1.91
AMKA 3x25+35 | 2.194 | 90 | 63 | 390 | 2.194 | 1.2
AMKA 3x35+50 | 1.598 | 115 | 80 | 530 | 1.598 | 0.868
AMKA 3x50+70 | 1.148 | 140 | 100 | 700 | 1.148 | 0.641
AMKA 3x70+95 | 0.823 | 180 | 125 | 1000 | 0.823 | 0.443
AMKA 3x120+95 | 0.639 | 250 | 200 | 1500 | 0.639 | 0.253
Paljasjuhe (A) alumiinium
Juhtme mark | Eritakistus | Lubatud vool | Lubatud kaitsme vool | Mass, kg/km
A 16 | 3.68 | 105 | 80 | 43
A 25 | 2.34 | 135 | 100 | 68
A 35 | 1.7 | 170 | 125 | 94
A 50 | 1.18 | 215 | 160 | 135
A 70 | 0.84 | 265 | 200 | 189
A 95 | 0.64 | 320 | 250 | 252
Paljasjuhe (Cu) vask
Juhtme mark | Eritakistus | Lubatud vool | Lubatud kaitsme vool | Mass, kg/km
M 4 | 9.04 | 50 | 40 | 35
M 6 | 6.06 | 70 | 50 | 52
M 10 | 3.58 | 95 | 80 | 88
M 16 | 2.26 | 130 | 100 | 142
M 25 | 1.44 | 180 | 150 | 224
M 35 | 1.03 | 220 | 200 | 311
M 50 | 0.722 | 270 | 250 | 444
M 70 | 0.534 | 340 | 320 | 612
EDASI >
AITA

## Tabel
Naage a.j m/p fiidri lõpu 1f lühis 227A.
Liini number | Liini pikkus, km | Un , kV | cos | Liini koormus, A | Juhe | Pingekadu, % | Lühisvool, А | Trafo võimsus kVA
160
160 Y/zn
| 0.13 | 0.4 | 0.9 | 75 | AMKA 3x70+95 | 1.5617 | 1165.1224
| 0.25 | 0.4 | 0.9 | 120 | AMKA 3x120+95 | 3.731 | 809.4749
| 0.13 | 0.4 | 0.9 | 115 | AMKA 3x50+70 | 3.3403 | 985.4576 | 400
| 0.245 | 0.4 | 0.9 | 115 | AMKA 3x120+95 | 3.504 | 822.1564
5.2927
prindi
veel andmeid
puhasta tabel
kas normaalne
AITA
EDASI >

## aita
Kordamine on tarkuse ema
Antud liini arvestamine on koostatud Mihhail Danilovi poolt 2000
eestistas ja täiendas Indrek Soon 2002
Kommentaare lisama ei hakka!
PROBLEEMID
Sisesta andmed ja …..sinu eest mõeldakse.
1. Ära muuda Macrosid kui ei oska, ega sa saagi, kood on….?
2. Kasuta inimlikult.
Vajudes täisekraanile mine Tools>Customize>Commands>otsi Close Fullscreen ja tagasi.ok.
või on sul parem lahendus
Kui on muret kirjuta e-mail |  | siit!
arvestama
amka
tabel
ristlõige